ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

| Αριθμός Πρωτοκόλλου:400/3.02.2025 |  | ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ -TEXN. Δ/ΝΣΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, ΤΗΛ: 2431076891 |
| --- | --- | --- |
| Ημερομηνία έκδοσης έκθεσης:5/2/2025 |  |  |
| Ημερομηνία δειγματοληψίας: 3/2/2025 | Ημερομηνία Παραλαβής δειγμάτων:3/02/2025 |  |
|  | Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή : Αποδεκτή |  |

Ονοματεπων. Δειγμ/πτη : Οικονομου Σταυρούλα

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |  |  | ΤΡΚ25/12.3.02 | ΤΡΚ25/13.3.02 | ΤΡΚ25/14.3.02 | ΤΡΚ25/14.3.02 | ΤΡΚ25/15.3.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ |  |  | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ | ΚΤΗΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΜΥ | ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ | ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ K.Υ.Α 27829/2023 |  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| PH 4500 H. B (APHA) |  | >6.5 και < 9,5 | 7,93 | 7,90 | 7,95 | 7,94 | 7,92 |
| Αγωγιμότητα 2510 B (APHA) |  | 2500 μS/cm | 391 | 395 | 395 | 395 | 397 |
| *Οσμή |  | Αποδεκτή | αποδεκτή | αποδεκτή | αποδεκτή | αποδεκτή | αποδεκτή |
| *Χρώμα |  | Αποδεκτή | αποδεκτή | αποδεκτή | αποδεκτή | αποδεκτή | αποδεκτή |
| *Θολότητα 2130 B APHA |  | < 1FNU | 0,31 | 0.40 | 0,33 | 0,42 | 0,31 |
| *Γεύση |  | Αποδεκτή | αποδεκτή | αποδεκτή | αποδεκτή | αποδεκτή | αποδεκτή |
| *Υπολειμματικό χλώριο 4500 Cl.G-DPD |  | 0,2-0,4 mg/l | 0,06 | 0,07 | 0,1 | 0,09 | 0,11 |
| *0,04Αμμώνιο 4500-ΝΗ3(APHA) |  | 0,5mg/l ΝΗ4 + | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| *Αρ. Αποικ.36oC (ISO 6222) |  | Ανευ μεταβολής cfu/ml | <1 cfu/ml | 4 cfu/ml | 10 cfu/ml | 3 cfu/ml | 9 cfu/ml |
| Κολοβακτηριοειδή (ISO 9308 1-1) |  | 0 cfu/100 ml | απουσία | απουσία | απουσία | απουσία | απουσία |
| ΧΗΜΙΚΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| Νιτρικά (photometric meth.) |  | 50 mg/l ΝΟ3 - | 11,8 | 12 | 11,9 | 11,2 | 11,5 |
| ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| E.Coli (ISO 9308-1) |  | 0 cfu/ 100 ml | απουσία | απουσία | απουσία | απουσία | απουσία |
| Εντερόκοκκοι (ISO 7899-2) |  | 0 cfu/ 100 ml | απουσία | απουσία | απουσία | απουσία | απουσία |

Ημερομηνία ανάλυσης: 3/02/2025

Αναλυτής: Ζαφείρη Βαρβάρα - Xημικός

Έγινε έλεγχος ορθής μεταφοράς αποτελεσμάτων από τα πρωτογενή δεδομένα και σε όλα τα στάδια των δοκιμών

|  | Ημερομηνία έγκρισης:5/2/2025 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Προϊσταμένη Τμήματος Περιβ/ντος ΔΕΥΑΤ & Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Νερού Μαρίνα Αθ. Παπαστεργίου –Χημικός |  |