ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

| Αριθμός Πρωτοκόλλου:772/19.02.2025 |  | ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, ΤΗΛ: 2431076935 |
| --- | --- | --- |
| Ημερομηνία έκδοσης έκθεσης:21/2/2025 |  |  |
| Ημερομηνία δειγματοληψίας: 19/02/2025 | Ημερομηνία Παραλαβής δειγμάτων:19/02/2025 |  |
| Υπεύθυνη δειγματοληψίας:Οικονόμου Σταυρούλα | Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή : Αποδεκτή |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |  |  |  | ΤΡΚ25/22.19..02 | ΤΡΚ24/23.19.02 | ΤΡΚ24/24.19.02 | ΤΡΚ24/25.19.02 |  | ΤΡΚ24/26.19.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ |  |  |  | ΦΛΑΜΟΥΛΙ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ | ΑΓ. ΜΟΝΗ | ΣΑΡΑΓΙΑ |  | ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |  |  |  | Καφε Τραγανίτης | Καφε Καραλής | Αρτ/στείο Γκαναβάρα | Ταβέρνα Ακακίες Μαρδάνης |  | Οικ. Γούλας Θέμης |
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ | ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ K.Υ.Α 27829/2023 |  |  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| PH 4500 H. B (APHA) |  | >6.5 και < 9,5 | 7.94 |  | 7.90 | 7,92 | 7,86 | 7,89 |  |
| Αγωγιμότητα 2510 B (APHA) |  | 2500 μS/cm | 341 |  | 339 | 340 | 389 | 391 |  |
| *Οσμή |  | Αποδεκτή | αποδεκτή |  | αποδεκτή | αποδεκτή | αποδεκτή | αποδεκτή |  |
| *Χρώμα |  | Αποδεκτή | αποδεκτή |  | αποδεκτή | αποδεκτή | αποδεκτή | αποδεκτή |  |
| *Θολότητα 2130 B APHA |  | < 1FNU | 0,86 |  | 0,84 | 0,75 | 0,89 | 0,95 |  |
| *Γεύση |  | Αποδεκτή | αποδεκτή |  | αποδεκτή | αποδεκτή | αποδεκτή | αποδεκτή |  |
| *Υπολειμματικό χλώριο 4500 Cl.G-DPD |  | 0,2-0,4 mg/l | 0,07 |  | 0,07 | 0.08 | 0.17 | 0,16 |  |
| *Αμμώνιο 4500-ΝΗ3(APHA) |  | 0,5mg/l ΝΗ4 + | < 0,05 |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |  |
| *Αρ. Αποικ.37oC (ISO 6222) |  | Ανευ μεταβολής cfu/ml | <1 cfu/ml |  | <1 cfu/ml | 3 cfu/ml | 3 cfu/ml | <1 cfu/ml |  |
| Κολοβακτηριοειδή (ISO 9308 1-1) |  | 0 cfu/100 ml | απουσία |  | απουσία | απουσία | <5 cfu/100ml | απουσία |  |
| ΧΗΜΙΚΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Νιτρικά (photometric meth.) |  | 50 mg/l ΝΟ3 - | 7,91 |  | 7,56 | 7,83 | 11,4 | 11,66 |  |
| ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.Coli (ISO 9308-1) |  | 0 cfu/ 100 ml | απουσία |  | απουσία | απουσία | απουσία | απουσία |  |
| Εντερόκοκκοι (ISO 7899-2) |  | 0 cfu/ 100 ml | απουσία |  | απουσία | απουσία | απουσία | απουσία |  |

Ημερομηνία ανάλυσης: 19/2/2025

Αναλυτής: Ζαφείρη Βαρβάρα - Xημικός

Έγινε έλεγχος ορθής μεταφοράς αποτελεσμάτων από τα πρωτογενή δεδομένα και σε όλα τα στάδια των δοκιμών

|  | Ημερομηνία έγκρισης: 21/2/2025 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Προϊσταμένη Τμήματος Περιβ/ντος ΔΕΥΑΤ & Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Νερού Μαρίνα Αθ. Παπαστεργίου –Χημικός |  |